## Medidores (hidden)
ITENS | ABSOLUTO | NSX 112i e NSX 113i | NSX P213i e NSX P314i | NSX 324i | NSX 334i
FUNCIONALIDADES
Medição em 4 quadrantes. |  | OK | OK | OK | OK
Registro unidirecional trifásico ou Registro em 4 quadrantes. |  | OK | OK | OK | OK
Tarifas de UFER e DMCR. |  | OK | OK | OK | OK
4 postos horários. |  | OK | OK | OK | OK
Tabelas de configuração de postos horários. |  | OK | OK | OK | OK
Possibilidade de 82 feriados. |  | OK | OK | OK | OK
Horário de verão. |  | OK | OK | OK | OK
Demanda máxima e acumulada – Sliding demand ou block demand configurável. |  | OK | OK | OK | OK
Atualização de firmware local ou remota com assinatura digital. |  | OK | OK | OK | OK
1 LED para pulso de energia ativa, 1 LED para pulso de energia reativa, 1 LED para indicação de funcionamento e 1 LED para indicação de status do relé ou energia reversa (opcional). |  | OK | OK | OK | OK
Corte/Religa |  | OK | OK | OK | OK
COMUNICAÇÃO LOCAL |  | OK | OK | OK | OK
RS232 ou RS485 (DLMS ou ABNT) |  | OK | OK | OK | OK
PIMA ETC 3.11 COPEL |  | OK | OK | OK | OK
Serial SU (ABNT) |  | OK | OK | OK | OK
Entrada Digital (I/O) |  | OK | OK | OK | OK
COMUNICAÇÃO REMOTA
RF Mesh (Protocolo DLMS/COSEM) |  | OK | OK | OK | OK
Wi-SUN 1.1 (Certificado) |  | OK | OK | OK | OK
PLC |  | OK | OK | OK | OK
4G/3G/GPRS |  | OK | OK | OK | OK
DADOS HISTÓRICOS
Memória de massa com 21 canais |  | OK | OK | OK | OK
Grava os últimos 12 meses dos registradores de energia e demanda |  | OK | OK | OK | OK
Daily Self-reads: grava registradores de energia, demanda e timestamp a cada 24h |  | OK | OK | OK | OK
DIAGNÓSTICO E ALARMES
tensão e corrente por fase |  | OK | OK | OK | OK
ângulos por fase |  | OK | OK | OK | OK
ângulos entre fases |  | OK | OK | OK | OK
sequência de fase |  | OK | OK | OK | OK
distorção harmônica (%THD) |  | OK | OK | OK | OK
fator de potência por fase |  | OK | OK | OK | OK
potência ativa |  | OK | OK | OK | OK
potência reativa |  | OK | OK | OK | OK
potência aparente |  | OK | OK | OK | OK
contador de pulso de energia ativa |  | OK | OK | OK | OK
contador de pulso de energia reativa |  | OK | OK | OK | OK
Alarmes anti-fraude configuráveis |  | OK | OK | OK | OK
Parafuso Pierce |  | OK | OK | OK | OK
QUALIDADE DE ENERGIA
Exibição dos 12 últimos cálculos de DRP e DRC; |  | OK | OK | OK | OK
Registro das últimas 100 interrupções de curta duração (VTCD) |  | OK | OK | OK | OK
Indicadores conforme Prodist módulo 8 |  | OK | OK | OK | OK
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Classes
Classe B (1%) ligação direta |  | OK | OK
Classe D (0,2%) ligação indireta |  |  |  | OK
Classe C (0,5%) ligação direta |  |  |  |  | OK
Corrente
Corrente Nominal (In): 5A |  |  |  | OK
Corrente Nominal (In): 15A |  | OK | OK
Corrente Nominal (In): 30A |  |  |  |  | OK
Corrente Máx (Imax): 20A |  |  |  | OK
Corrente Máx (Imax): 100A |  | OK
Corrente Máx (Imax): 120A |  |  | OK
Corrente Máx (Imax): 200A |  |  |  |  | OK
Constantes
0,5 Wh/pulso |  | OK
1,0 Wh/pulso |  |  | OK
0,1 Wh/pulso |  |  |  | OK
4,0 Wh/pulso |  |  |  |  | OK
Tensão de operação
60VAC ~ 285VAC |  | OK | OK | OK | OK
Frequência
50Hz ou 60Hz |  | OK | OK | OK | OK
Tensões Nominais
120V, 240V, 120/240V |  | OK | OK | OK | OK
Temperatura de operação
-40°C ~ 85°C |  | OK | OK | OK | OK
Medição
Ativa, Reativa, Demanda e Postos Horários |  | OK | OK | OK | OK
NORMAS
ABNT: NBR14519, NBR14520 e NBR14522;
INMETRO: RTM431/2007.

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[5 empty] | BDI MATERIAIS |  | 15.58% | BDI SERVIÇOS | 25.88%
Item | Código | Fonte | Descrição | Und. | Qtde. | Valor Unitário S/BDI | Valor Unitário C/BDI | Valor Total
1 |  |  | ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 | 1 |  | ART DA OBRA | UN | 1
1.2 | 41776 |  | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | H | 1050
1.3 | 34783 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 220
1.4 | 40944 |  | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | MÊS | 5
1.5 | 2706 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 80
1.6 | 4069 |  | MESTRE DE OBRAS | H | 100
1.7 | 40812 |  | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | MÊS | 5
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0
2.1 | 103689 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12
2.2 | 10775 |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 5
2.3 | 10776 |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 5
2.5 | 9416 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1
2.6 | 6096 |  | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | UN | 1
2.7 | 98459 |  | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 200
2.8 | 97637 |  | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 200
2.9 | 1559 |  | MADEIRA ESCORAMENTO ESTRONCA COMUM 10CM < D < 20CM | M | 150
3 |  |  | REVITALIZAÇÃO DE QUADROS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA |  |  |  |  | 0
3.1 | 34653 |  | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | M | 100
3.2 | 43092 |  | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 15
3.3 | 34729 |  | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | 15
3.4 | 34709 |  | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 173
4 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (MEDIDORES DE ENERGIA) |  |  |  |  | 0
4.1 | COT-3 |  | MEDIDOR MONOFÁSICO ELETRÔNICO COM SAÍDA ABNT RS232/RS485/CODI e/ou PIMA. | UN | 52
| COT-4 |  | MEDIDOR BIFÁSICO ELETRÔNICO COM SAÍDA ABNT RS232/RS485/CODI e/ou PIMA. | UN | 10
4.2 | COT-5 |  | MEDIDOR TRIFÁSICO ELETRÔNICO COM SAÍDA ABNT RS232/RS485/CODI e/ou PIMA. | UN | 132
4.3 | COT-6 |  | COLETOR DE DADOS: DISPOSITIVO PARA GERENCIAMENTO REMOTO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA, COM CAPACIDADE DE REALIZAR TRANSMISSÃO DE DADOS DE LEITURA POR RÁDIO FREQUÊNCIA, PARA ACESSO AS INFOMAÇÕES DE FORMA REMOTA. | UN | 221
4.4 | COT-7 |  | CONCENTRADOR DE DADOS: SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO DAS MENSAGENS E INTEGRAÇÃO DOS DADOS COLETADOS NO AMBIENTE SUPERVISÓRIO, ATRAVÉS DE COMUNICAÇÃO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15
4.5 | COT-8 |  | SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ENERGÉTICO COMPOSTO POR SERVIÇO SAS, SUPORTE REMOTO, LICENÇAS, ATUALIZAÇÕES E HOSPEDAGEM PARA PERÍODO DE 12 MESES. | UN | 2652
4.6 | Comp-7 |  | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO | H | 534
5 |  |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E ANÁLISE DA QUALIDADE DE ENERGIA NA SUBESTAÇÕES |  |  |  |  | 0
5.1 | Comp-1 |  | IDENTIFICAÇÃO ELÉTRICA E DIAGRAMA UNIFILAR DAS SUBESTAÇÕES (SE 01, SE 02, SE 02-A, SE 03,SE 04) | H | 220
5.2 | Comp-1 |  | IDENTIFICAÇÃO ELÉTRICA E DIAGRAMA UNIFILAR DA ENTRADA DE ENERGIA E REDE DE ALTA TENSÃO | H | 110
5.3 | Comp-2 |  | ANÁLISE DA QUALIDADE DE ENERGIA DAS SUBESTAÇÕES E SERVIÇO TERMOGRÁFICO (SE-01, SE 02, SE 02-A, SE 03, SE 04) | H | 720
5.4 | Comp-3 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPETE ISOLANTE NAS SUBESTAÇÕES (SE-01, SE 02, SE 02-A, SE 03, SE 04) | M2 | 100
5.5 | Comp-4 |  | ADEQUAÇÃO E MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO | CONJ | 5
5.6 | 13592 |  | PROJETO DE REDE ELÉTRICA | KM | 2.5
5.7 | 13670 |  | PLACA DIRECIONADA DE PAREDE 80 X 80CM,EM ALUMÍNIO COMPOSTO ESP: 3MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO. | UN | 5
5.8 | 11392 |  | ADESIVO EM VINIL PARA PLOTAGEM EM LETREIRO DE CHAPA GALVANIZADA (C/APLICAÇÃO) | M2 | 2.5
5.9 | 10753 |  | LIMPEZA E TESTES DE ISOLAMENTOS NOS TRANSFORMADORES E CHAVES DA REDE DE MÉDIA TENSÃO | U.N | 5
5.10 | 99804 |  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 200
6 |  |  | EXECUÇÃO DE REDE COMPACTA ALTA TENSÃO 15kV |  |  |  |  | 0
6.1 | 13592 |  | PROJETO DE REDE ELÉTRICA | KM | 0.5
6.2 | 3954 |  | BRAÇO C EM AÇO GALVANIZADO | UN | 10
6.3 | 3699 |  | CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 190 MM | UN | 8
6.4 | 3700 |  | CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 220 MM | UN | 8
6.5 | 3701 |  | CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 230 MM | UN | 10
6.6 | 3713 |  | ALCA PREFORMADA | UN | 16
6.7 | 3972 |  | OLHAL P/ PARAFUSO | UN | 23
6.8 | 3706 |  | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM | UN | 24
6.9 | 3693 |  | ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM | UN | 24
6.10 | 3694 |  | PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV ROSCA 25 MM | UN | 24
6.11 | 3964 |  | SAPATILHA CABO 9,5MM | UN | 31
6.12 | 3968 |  | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO C | UN | 2
6.13 | 3982 |  | CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO DE 25 A 70 MM2 | UN | 3
6.15 | 3957 |  | GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO 185MM | UN | 15
6.16 | 3958 |  | MANILHA SAPATILHA | UN | 15
6.17 | 3965 |  | SUPORTE TIPO Z | UN | 15
6.18 | 3971 |  | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV | UN | 15
6.19 | 3916 |  | PARA-RAIOS RD 15KV 10KA | UN | 6
6.20 | 2509 |  | CABO DE ACO D=6,35 MM (CORDOALHA) | UN | 500
6.21 | 402 |  | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO | UN | 15
6.22 | COT-2 |  | CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 185MM2 15KV | M | 1500
6.23 | Comp-6 |  | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO | H | 120
7 |  |  | EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E CIVIL |  |  |  |  | 0
7.1 | C5070 |  | FURO DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM PEAD DN 110 MM - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) | M | 500
7.2 | 39248 |  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 500
7.3 | 39241 |  | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 500
7.4 | 986 |  | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 500
7.5 | 987 |  | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 200
7.31 | 1007 |  | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 50
7.32 | 1008 |  | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 100
7.33 | 1020 |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 500
7.34 | 1017 |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | 50
7.35 | 999 |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | 50
7.36 | 995 |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 500
7.37 | 1022 |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 100
7.38 | 996 |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 300
7.39 | 1019 |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 150
7.40 | Comp-5 |  | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO DE CABOS DE BAIXA TENSÃO | M | 3000
7.41 | 20111 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | RL | 20
7.42 | 404 |  | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 100
[6 empty] | VALOR TOTAL S/BDI |  | 0
[6 empty] | VALOR DO BDI |  | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL C/BDI |  | 0

## SMARTGREEN (hidden)
Descrição | Und. | Qtde. | Valor Unitário S/BDI | Valor Total
COLETOR DE DADOS: DISPOSITIVO PARA GERENCIAMENTO REMOTO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA, COM CAPACIDADE DE REALIZAR TRANSMISSÃO DE DADOS DE LEITURA POR RÁDIO FREQUÊNCIA, PARA ACESSO AS INFOMAÇÕES DE FORMA REMOTA. | UN | 221 | 1360 | 300560
CONCENTRADOR DE DADOS: SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO DAS MENSAGENS E INTEGRAÇÃO DOS DADOS COLETADOS NO AMBIENTE SUPERVISÓRIO, ATRAVÉS DE COMUNICAÇÃO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15 | 16964.64 | 254469.6
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ENERGÉTICO COMPOSTO POR SERVIÇO SAS, SUPORTE REMOTO, LICENÇAS, ATUALIZAÇÕES E HOSPEDAGEM PARA PERÍODO DE 12 MESES. | UN | 2652 | 18.9242 | 50187.06
TOTAL |  |  |  | 605216.66
Descrição | Und. | Qtde. | Valor Unitário S/BDI | Valor Total
MEDIDOR MONOFÁSICO ELETRÔNICO COM SAÍDA ABNT RS232/RS485/CODI e/ou PIMA. | UN | 52 | 168.3 | 8751.6
MEDIDOR BIFÁSICO ELETRÔNICO COM SAÍDA ABNT RS232/RS485/CODI e/ou PIMA. | UN | 10 | 322.83 | 3228.3
MEDIDOR TRIFÁSICO ELETRÔNICO COM SAÍDA ABNT RS232/RS485/CODI e/ou PIMA. | UN | 132 | 423.3 | 55875.6
TOTAL |  |  |  | 67855.5

## PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
Item | Código | Fonte | Descrição | Und. | Qtde. | Valor Unitário S/BDI | Valor Total
1 |  |  | Composição 1 |  |  |  | 0
1.1 | 2436 |  | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 1
1.2 | 247 |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 1
1.2 | 2438 |  | ELETROTECNICO (HORISTA) | H | 0.5
1.3 | 2358 |  | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | H | 1
1.4 | 34782 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.3
2 |  |  | Composição 2 |  |  |  | 0
2.1 | 2436 |  | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.25
2.2 | 247 |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.25
2.3 | 2438 |  | ELETROTECNICO (HORISTA) | H | 0.3
2.5 | 34782 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.25
3 |  |  | Composição 3 |  |  |  | 0
3.1 | 2436 |  | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.5
3.2 | 247 |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.5
3.3 | COT-1 |  | TAPETE ISOLANTE ELÉTRICO 20 KV - 25X1000X1000MM | M2 | 1
4 |  |  | Composição 4 |  |  |  | 0
4.1 | 2436 |  | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 1
4.2 | 247 |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.5
4.3 | 857 |  | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 50
4.4 | 39801 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | U.N | 1
4.5 | 425 |  | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | U.N | 9
4.6 | 38056 |  | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | U.N | 9
5 |  |  | Composição 5 |  |  |  | 0
5.1 | 2436 |  | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.15
5.2 | 247 |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.15
6 |  |  | Composição 6 |  |  |  | 0
6.1 | 2436 |  | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 1
6.2 | 247 |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 1
6.3 | 2438 |  | ELETROTECNICO (HORISTA) | H | 1
6.4 | 34782 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.5
6.5 | 4083 |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 1
6.6 | 5928 |  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.3
6.7 | 4093 |  | MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 1
6.8 | 40943 |  | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | H | 0.5
7 |  |  | Composição 7 |  |  |  | 0
6.1 | 2436 |  | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 1
6.2 | 247 |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 1
6.3 | 2438 |  | ELETROTECNICO (HORISTA) | H | 1
6.4 | 34782 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.5
6.7 | 40943 |  | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | H | 0.5

## CRONOGRAMA
SERVIÇOS/MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | TOTAL
ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [13 empty] | 100%
0
CANTEIRO DE OBRAS | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [13 empty] | 100%
REVITALIZAÇÃO DE QUADROS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA | 50% | 50% | [16 empty] | 100%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (MEDIDORES DE ENERGIA)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E ANÁLISE DA QUALIDADE DE ENERGIA NA SUBESTAÇÕES | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [13 empty] | 100%
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
EXECUÇÃO DE REDE COMPACTA ALTA TENSÃO 15kV | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [13 empty] | 100%
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E CIVIL | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [13 empty] | 100%
TOTAL MÊS
TOTAL ACUMULADO
SERVIÇOS/MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10
ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS 1: 20%; MÊS 2: 20%; MÊS 3: 20%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20%
CANTEIRO DE OBRAS | MÊS 1: 20%; MÊS 2: 20%; MÊS 3: 20%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20%
REVITALIZAÇÃO DE QUADROS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (MEDIDORES DE ENERGIA) | 0% | 0% | 30.37% | 30.37% | 30.37% | 0% | 0.7409% | 0.7409% | 0.7409% | 0.7409%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E ANÁLISE DA QUALIDADE DE ENERGIA NA SUBESTAÇÕES | MÊS 1: 20%; MÊS 2: 20%; MÊS 3: 20%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20%
EXECUÇÃO DE REDE COMPACTA ALTA TENSÃO 15kV | MÊS 1: 20%; MÊS 2: 20%; MÊS 3: 20%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20%
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E CIVIL | MÊS 1: 20%; MÊS 2: 20%; MÊS 3: 20%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20%
TOTAL MÊS
TOTAL ACUMULADO
SERVIÇOS/MÊS | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | TOTAL
ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS 9: 100%
CANTEIRO DE OBRAS | MÊS 9: 100%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REVITALIZAÇÃO DE QUADROS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA | MÊS 9: 100%
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (MEDIDORES DE ENERGIA) | 0.7409% | 0.7409% | 0.7409% | 0.7409% | 0.7409% | 0.7409% | 0.7409% | 0.7409% | 100%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E ANÁLISE DA QUALIDADE DE ENERGIA NA SUBESTAÇÕES | MÊS 9: 100%
EXECUÇÃO DE REDE COMPACTA ALTA TENSÃO 15kV | MÊS 9: 100%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E CIVIL
TOTAL MÊS
TOTAL ACUMULADO

## BDI SERVIÇOS (2) (hidden)
COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1º Quartil
| Grupo | Componentes | Incidências
Despesas Indiretas
| A | Administração Central
Seguros + Garantias
Riscos
Despesas Financeiras
| Subtotal A |  | 0%
Tributos
| B | COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social
PIS - Programa de Integração Social
ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta
| Subtotal B |  | 0%
Bonificação
| C | Lucro | 0%
| Subtotal C |  | 0%
| BDI |  | 0%
| AC | Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
| S | Taxa Representativa de Seguros
| R | Taxa Representativa de Riscos
| G | Taxa Representativa de Garantias
| DF | Taxa Representativa de Despesas Financeiras
| L | Taxa Representativa de Lucro
| I | Taxa Representativa de Incidência de Impostos
Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo
Referência:
Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário
BRASÍLIA/DF, 01 DE FEVEREIRO DE 2023.

## BDI MATERIAIS (2) (hidden)
COMPOSIÇÃO DO BDI - MATERIAIS
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
BDI DIFERENCIADO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RELEVANTES DE NATUREZA ESPECÍFICA
1º Quartil
| Grupo | Componentes | Incidências
Despesas Indiretas
| A | Administração Central
Seguros + Garantias
Riscos
Despesas Financeiras
| Subtotal A |  | 0%
Tributos
| B | COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social
PIS - Programa de Integração Social
ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta
| Subtotal B |  | 0%
Bonificação
| C | Lucro
| Subtotal C |  | 0%
| BDI |  | 0%
| AC | Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
| S | Taxa Representativa de Seguros
| R | Taxa Representativa de Riscos
| G | Taxa Representativa de Garantias
| DF | Taxa Representativa de Despesas Financeiras
| L | Taxa Representativa de Lucro
| I | Taxa Representativa de Incidência de Impostos
Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo
Referência:
Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário
BRASÍLIA/DF, 01 DE FEVEREIRO DE 2023.

## BDI SERVIÇOS (hidden)
COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1º Quartil
| Grupo | Componentes | Incidências
Despesas Indiretas
| A | Administração Central | 5.92%
|  | Seguros + Garantias | 0.56%
|  | Riscos | 1.97%
|  | Despesas Financeiras | 1.11%
| Subtotal A |  | 9.56%
Tributos
| B | COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social | 3%
|  | PIS - Programa de Integração Social | 0.65%
|  | ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 2%
|  | CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta | 0%
| Subtotal B |  | 5.65%
Bonificação
| C | Lucro | 8.31%
| Subtotal C |  | 8.31%
| BDI |  | 25.88%
| AC | Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
| S | Taxa Representativa de Seguros
| R | Taxa Representativa de Riscos
| G | Taxa Representativa de Garantias
| DF | Taxa Representativa de Despesas Financeiras
| L | Taxa Representativa de Lucro
| I | Taxa Representativa de Incidência de Impostos
Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo
Referência:
Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário
BRASÍLIA/DF, 01 DE FEVEREIRO DE 2023.

## BDI MATERIAIS (hidden)
COMPOSIÇÃO DO BDI - MATERIAIS
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
BDI DIFERENCIADO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RELEVANTES DE NATUREZA ESPECÍFICA
1º Quartil
| Grupo | Componentes | Incidências
Despesas Indiretas
| A | Administração Central | 3.45%
|  | Seguros + Garantias | 0.48%
|  | Riscos | 0.85%
|  | Despesas Financeiras | 1.11%
| Subtotal A |  | 5.89%
Tributos
| B | COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social | 3%
|  | PIS - Programa de Integração Social | 0.65%
|  | ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 0%
|  | CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta | 0%
| Subtotal B |  | 3.65%
Bonificação
| C | Lucro | 5.11%
| Subtotal C |  | 5.11%
| BDI |  | 15.58%
| AC | Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
| S | Taxa Representativa de Seguros
| R | Taxa Representativa de Riscos
| G | Taxa Representativa de Garantias
| DF | Taxa Representativa de Despesas Financeiras
| L | Taxa Representativa de Lucro
| I | Taxa Representativa de Incidência de Impostos
Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo
Referência:
Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário
BRASÍLIA/DF, 01 DE FEVEREIRO DE 2023.

## Locais (hidden)
Mapa de Medições Internas
Id | Local | Medidores | Analógico | Eletrônicos | Eletrônicos PIMA | MONOFÁSICO | BIFÁSICO | TRIFÁSICO
1 | Adm/Man/Copacol | 11 |  | 11 |  |  |  | 11
2 | B73A | 38 | 38 |  |  | 36 |  | 2
3 | B10 | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
4 | B11 | 19 | 12 | 7 |  |  |  | 19
5 | B74 | 24 | 20 | 4 |  | 2 |  | 22
6 | B73 | 24 | 23 | 1 |  | 5 |  | 19
7 | B8 | 9 | 4 | 5 |  | 1 |  | 8
8 | B82 | 7 | 7 |  |  | 4 |  | 3
9 | B83 | 5 | 4 | 1 |  |  |  | 5
10 | B8 lojas | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
11 | B71 | 12 | 11 | 1 |  |  |  | 12
12 | B72 | 21 | 19 | 2 |  |  |  | 21
13 | B12 (sem acesso) | 8 | 8 |  |  |  |  | 8
14 | B13 (sem acesso) | 5 |  | 5 |  |  |  | 5
15 | B14 (reforma) | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
Total |  | 221 | 151 | 47 | 23 | 48 | 0 | 173
0